Systeem armaturen / Downlights / SN 8400

SN 8400 -12 SHB LED NE/SV RD RAL 9016   - (101298615)

Vluchtrouteverlichting armatuur SN 8400-12 SHB LED NE/SV Rond RAL 9016

LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v.  vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes . Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondopbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer.

Lichtbeeld: Symmetric High Bay met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes . Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Voor verlichtshoogten tot: 10,0 m. Maximaal 17,7 m  armatuurafstand in geval van verlichting met 1 Lux conform NEN- EN 1838, rekening houdend met een onderhoudsfactor van 0,8.

Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. 

De volgende kenmerken moeten worden nageleefd:

LED-driver met geïntegreerde enkele licht controle en vrij programmeerbare circuit type voor standby-licht (BL) en continue licht (DL) met een aparte bus lijn. Permanente bewaking van permanente licht verlichting. Als de datalijn wordt onderbroken, zal de verlichting worden ingeschakeld, ongeacht de werkende staat! Hoge functionele veiligheid door zich te houden aan internationale normen voor veiligheid en werkmethoden, elektromagnetische compatibiliteit en interferentie veiligheid. LED-uitgang continu dimbaar in netwerk bediening. Voor aansluiting op INOTEC NEA monitoring systemen.
Auswechselbares Betriebsgerät zur vereinfachten Wartung und Instandhaltung.

- Montagewijze: Plafondmontage
- Materiaal: Gepoedercoat gegoten aluminium
- Blendenform: Rond
- Afmetingen: Diameter: 130 mm, Hoogte: 59 mm
- Aansluitklemmen voor: max. 2,5 mm² aderdikte of maximaal 1,5 mm² soepel met ader huls

- Lichtbron: Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module
- Lichtkleur: 4000 K
- Lichtbeeld: Symmetric High Bay
- Levensduur: 50.000 h
- Dimming: in netbedrijf Logaritmisch in stappen van 10%

- Bewakingswijze: Individuele armatuur bewaking met gedetailleerde locatieomschrijving

- Beschermingsgraad: IP40
- Beschermingsklasse: I
- Spanning: 230 V AC +/-10 % 50/60 Hz
- Schijnbaar vermogen: 7,6 VA
- Inschakelstroom: 8 A / 50 µs
- Temperatuurbereik: -15...+40 °C

5 jaar fabrieksgarantie op producten van het merk INOTEC.

Made in Germany

Uitvoering van bovengenoemd armaturen conform, EN 60598-1, NEN-EN 60598-2-22, NEN-EN 7010 en NEN-EN 1838. EMC conform NEN-EN 55015.

LED drivers in overeenstemming met EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13 und EN 61547.

Een EG-verklaring van conformiteit over de naleving van de richtlijn inzake geringe opWinding 2014/35/EG, RoHS-richtlijn 201201symbolic 65/EU, elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU en de bovengenoemde normen moeten worden aangetoond. Bovendien dienen de gegevensbladen te worden verstrekt voor documentatie.

Indien een ander product wordt aangeboden, moet de gelijkwaardigheid van de bovenstaande kenmerken schriftelijk worden gedocumenteerd en aan het aanbod worden gehecht. In het geval van vluchtwegverlichtings armatuur moet een licht-technische berekening worden bewezen en aan het aanbod worden gehecht. Bijkomende kosten als gevolg van een ander product zullen niet vergoed worden.

Fabrikant: De veiligheidstechnologie GmbH van INOTEC
of gelijkwaardig leveren en In Bedrijf Stellen.